## Pump
การคำนวณสำหรับออกแบบระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (คลินิกพลังงาน)
ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพลังงานเชิงพื้นที่ (ณ กันยายน 2563)
โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาจากแนวคิด Ph.D Joe Evans และมหาวิทยาลัยพะเยา
ปั๊มแบบจุ่มใต้น้ำหรือปั๊มน้ำบาดาล (Submersible Pump)
กรอกข้อมูลเฉพาะช่องที่เป็นสีเหลืองเท่านั้น
1. ข้อมูลเบื้องต้นของระบบ
| 1.1 อัตราการไหล (Flow rate), LPM | 50 |  |  | ลิตร/นาที
| หรือ | 3 |  |  | ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ; 1 ลบ.ม. = 1 คิว = 1,000 ลิตร
|  | 13.2086 |  |  | แกลลอน/นาที (GPM)
| 1.2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในท่อ | 1 |  |  | นิ้ว
|  | 0.0254 |  |  | เมตร
| 1.3 ความยาวท่อรวมทั้งหมดในระบบ | 20 |  |  | เมตร
|  | 65.616 |  |  | ฟุต
| 1.4 ค่าสัมประสิทธิ์ตามประเภทท่อ : C | ท่อเหล็ก
| มีค่าเท่ากับ | 100
| 1.5 ความสูงจากจุดดูดน้ำไปยังจุดจ่ายน้ำ | 10 |  |  | เมตร
2. การประมาณการเบื้องต้นสำหรับ ข้อต่อ วาล์ว ในระบบ
กรุณาระบุ "จำนวน" ของข้อต่อ และวาล์ว ภายในระบบ
| ชนิดข้อต่อ และวาล์ว | ความยาวสมมูลของแต่ละท่อ (ฟุต) | [10 empty] | รวม (ฟุต)
|  | 1/2 นิ้ว | 3/4 นิ้ว | 1 นิ้ว | 1-1/4 นิ้ว | 1-1/2 นิ้ว | 2 นิ้ว | 2-1/2 นิ้ว | 3 นิ้ว | 4 นิ้ว | 5 นิ้ว | 6 นิ้ว
| ข้องอ 45 |  |  | 2 | [8 empty] | 2.8
| ข้องอ 90 ทั่วไป |  |  | 1 | [8 empty] | 2.6
| สามทางไหลแยก (Tee, branch) | [11 empty] | 0
| สามทางไหลตรง (Thru Flow) | [11 empty] | 0
| Gate Valve |  |  | 1 | [8 empty] | 0.7
| Globe Valve | [11 empty] | 0
| Angle Valve | [11 empty] | 0
| Butterfly Valve | [11 empty] | 0
| Swing Check Valve |  |  | 1 | [8 empty] | 8.7
| สรุประบบนี้มีความยาวสมมูลทั้งหมด | 14.8 |  |  | ฟุต
3. การคำนวณข้อมูล
| - ความเร็วของน้ำในท่อ | 1.6454 |  |  | เมตร/วินาที ; ควรอยู่ระหว่าง 1.2-2.4 เมตร/วินาที
| - Friction loss rate (อัตราสูญเสียความฝืด) | 24.8038 |  |  | ฟุต/100 ฟุต
- ความสูญเสียหัวน้ำที่เกิดในระบบ
| Major loss (การสูญเสียในท่อตรง) | 16.2753 |  |  | ฟุตของน้ำ
| Minor loss (การสูญเสียในข้อต่อ) | 3.671 |  |  | ฟุตของน้ำ
| รวมสูญเสียหัวน้ำ | 19.9462 |  |  | ฟุตของน้ำ
|  | 6.0696 |  |  | เมตรของน้ำ
สรุปการเลือกปั๊มเบื้องต้น
| ค่าเผื่ออุปกรณ์ในระบบ (ร้อยละ) | 30
| ค่าประสิทธิภาพของปั๊ม (ร้อยละ) | 70
ควรเลือกปั๊มที่มี Spec ดังนี้
| สามารถจ่ายน้ำได้ | 50 |  |  | ลิตร/นาที
| ขนาดท่อส่งน้ำ | 1 |  |  | นิ้ว
| Head (ไม่น้อยกว่า) | 19.0696 |  |  | เมตร
| ขนาดของปั๊มประมาณ (ไม่น้อยกว่า) | 0.22257 |  |  | กิโลวัตต์ | หรือ | 0.29835 | แรงม้า (HP)
อ้างอิงข้อมูลจาก
1) ข้อมูลความเร็วของน้ำในท่อที่เหมาะสม อ้างอิงจาก คู่มือการเลือกชนิดและขนาดของท่อ, สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน
2) ค่าสัมประสิทธิ์ตามประเภทท่อ อ้างอิงตาม สมการของ Hazen-Williams

## Solar cell
การคำนวณสำหรับออกแบบระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (คลินิกพลังงาน)
ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพลังงานเชิงพื้นที่ (ณ กันยายน 2563)
โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แผง Solar cell สำหรับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
กรอกข้อมูลเฉพาะช่องที่เป็นสีเหลืองเท่านั้น
Üข้อควรพิจารณาก่อนเริ่มออกแบบแผง - ภาระงานไฮดรอลิค (Hydraulic Workload)
การประเมินระบบสูบน้ำเหมาะสมที่จะใช้ Solar cell เป็นแหล่งพลังงานหรือไม่
- ปริมาตรของน้ำที่ต้องการใช้ใน 1 วัน |  |  |  |  | ลูกบาศก์เมตร หรือ คิว
- Head ของระบบที่ออกแบบไว้ |  |  |  |  | เมตร
|  |  | ดังนั้น ภาระงานไฮดรอลิก = | 0 | m^4 | (สีช่องควรเป็นสีเขียวหรือสีส้ม)
หมายเหตุ
1. ภาระงานไฮดรอลิกมีค่าน้อยกว่า 1,500 m^4 ระบบนี้สามารถใช้ Solar cell เป็นแหล่งพลังงานได้
2. ค่าภาระงานไฮดรอลิกมีค่าระหว่าง 1,500-2,000 m^4 ระบบนี้ยังสามารถใช้งาน Solar cell เป็นแหล่งพลังงานได้ แต่อาจมีแหล่งพลังงานอื่นที่เหมาะสมกว่า
3. ค่าภาระงานไฮดรอลิกมีค่ามากกว่า 2,000 m^4 ควรเลือกแหล่งพลังงานชนิดอื่นแทน
1. ข้อมูลเบื้องต้นของปั๊มที่ต้องการใช้
| 1.1 Model ของปั๊ม |  |  | 3CSP3-35-24-300
| 1.2 กำลังไฟฟ้า |  |  |  | 300 | วัตต์ (W)
| 1.3 แรงดันไฟฟ้า |  |  |  | 24 | โวลต์ (Vdc)
| 1.4 กระแสไฟฟ้า |  |  |  | 12.5 | แอมแปร์ (Idc)
2. ข้อมูลเบื้องต้นของแผง Solar cell (1 แผง)
| ลำดับ | ชนิด | กำลัง (วัตต์) | แรงดัน (Vmp) | กระแส (Imp) | ขนาดแผง
[6 empty] | กว้าง (m) | สูง (m) |  | สรุปเลือก Spec แผง ลำดับที่ |  | 8 | มีคุณลักษณะ ดังนี้
| 1 | Poly | 50 | 18.2 | 2.75 | 0.51 | 0.7
| 2 | Poly | 80 | 18.5 | 4.32 | 0.67 | 0.78 |  | 1.1 Maximum Power (Pmax) |  |  | 330 | วัตต์ (W)
| 3 | Poly | 100 | 18.2 | 5.49 | 0.67 | 1.02 |  | 1.2 Maximum Power Voltage (Vmp) |  |  | 37.4 | โวลต์ (Vdc)
| 4 | Poly | 120 | 18.7 | 6.42 | 0.67 | 1.12 |  | 1.3 Maximum Power Current (Imp) |  |  | 8.83 | แอมแปร์ (Idc)
| 5 | Poly | 160 | 18.6 | 8.61 | 0.67 | 1.47
| 6 | Poly | 200 | 18.6 | 10.8 | 0.992 | 1.32
| 7 | Poly | 260 | 30.7 | 8.47 | 0.992 | 1.64
| 8 | Poly | 330 | 37.4 | 8.83 | 0.992 | 1.956
| 9 | Mono | 250 | 31.1 | 8.32 | 0.992 | 1.63
| 10 | Mono | 330 | 39.1 | 8.44 | 0.99 | 1.956
Custom
*ลำดับ Custom สามารถกรอกข้อมูล Spec แผง ที่ท่านต้องการใช้จริง
3. การคำนวณข้อมูลสำหรับแผง Solar cell
3.1 การคำนวณการต่อแผงที่ต้องใช้ในระบบ
| - การต่อแผงแบบอนุกรม (เพื่อเพิ่มแรงดัน) |  |  |  | 0.64171 | คิดเป็น | 1 | แผง
| - การต่อแผงแบบขนาน (เพื่อเพิ่มกระแส) |  |  |  | 1.0687 | คิดเป็น | 2 | แถว
หมายเหตุ - ค่า Derating factor = 0.85 คือ ค่าเฉลี่ยตัวคูณลดที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพแผง เช่น loss การต่อสายไฟ การบังเงา ความสะอาดของหน้าแผง อายุการใช้งาน
3.2 การคำนวณแรงดันและกระแสไฟฟ้ารวมของแผง
[7 empty] | - แรงดันไฟฟ้าของระบบรวม |  | 37.4 | โวลต์ (Vdc)
[7 empty] | - กระแสไฟฟ้าของระบบรวม |  | 17.66 | แอมแปร์ (Idc)
ค่า V และ I ควรเป็น "สีเขียว" เนื่องจากค่าแรงดันและกระแสรวมของแผง ควรมีค่ามากกว่า Spec ของปั๊มน้ำ เพื่อให้ปั๊มสามารถทำงานได้
*กรณีต้องการลดจำนวนของแผงในระบบ (ไม่แนะนำ)
[7 empty] | - การต่อแผงแบบอนุกรม |  | 1 | แผง
[7 empty] | - การต่อแผงแบบขนาน |  | 1 | แถว
เมื่อคำนวณแรงดันและกระแส
[7 empty] | - แรงดันไฟฟ้าของระบบรวม |  | 37.4 | โวลต์ (Vdc)
[7 empty] | - กระแสไฟฟ้าของระบบรวม |  | 8.83 | แอมแปร์ (Idc)
ค่า V และ I ควรเป็น "สีเขียว" เนื่องจากค่าแรงดันและกระแสรวมของแผง ควรมีค่ามากกว่า Spec ของปั๊มน้ำ เพื่อให้ปั๊มสามารถทำงานได้
สรุปการเลือกขนาดและจำนวนแผง Solar cell สำหรับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
|  |  |  | โปรแกรม | ออกแบบเอง
| แผงขนาด (1 แผง) |  |  | 330 | 330 | วัตต์ (W)
| จำนวนแผงที่ต้องใช้ในระบบ |  |  | 2 | 1 | แผง
รวม
| กำลังการผลิตของแผงทั้งระบบรวม |  |  | 660 | 660 | วัตต์ (W)
| แรงดันไฟฟ้า (DC) |  |  | 37.4 | 37.4 | โวลต์ (V)
| กระแสไฟฟ้า (DC) |  |  | 17.66 | 8.83 | แอมแปร์ (A)
| ต่อแผงแบบอนุกรม |  |  | 1 | 1 | แผง ; กรณีค่าเท่ากับ 1 หมายถึง ใช้แผง 1 แผงต่อ 1 แถว ไม่มีการต่ออนุกรมกับแผงอื่น
| ต่อแถวแบบขนาน |  |  | 2 | 1 | แถว ; กรณีค่าเท่ากับ 1 หมายถึง มีแผงเพียง 1 แถว ไม่มีการต่อขนานกับแถวอื่น
อ้างอิงข้อมูลจาก
1) Prof. Jenkin, T .2014. Designing Solar Water Pumping Systems for Livestock [Online] Available from https://aces.nmsu.edu/pubs/_circulars/CR670.pdf
2) ข้อมูลคุณลักษณะของแผง Solar cell จาก Namplate ของแผง ค้นหาแบบ Online ณ เดือน กันยายน 2563
จำนวนแถวที่ต่อแบบขนาน
จำนวนแผงที่ต่อแบบอนุกรม

## Data Convertor
การแปลงหน่วย |  | J กลับสู่ด้านบน
ความยาว
กรอกข้อมูลเฉพาะช่องสีเหลืองเท่านั้น
| 5 | เมตร (m) | เท่ากับ | 500 | เซนติเมตร (cm) | เซนติเมตร (cm) | เท่ากับ | 0 | เมตร (m)
| 5 | เมตร (m) | เท่ากับ | 5000 | มิลลิเมตร (mm) | เซนติเมตร (cm) | เท่ากับ | 0 | มิลลิเมตร (mm)
| 5 | เมตร (m) | เท่ากับ | 196.85 | นิ้ว (in) | เซนติเมตร (cm) | เท่ากับ | 0 | นิ้ว (in)
| 5 | เมตร (m) | เท่ากับ | 16.404 | ฟุต (ft) | เซนติเมตร (cm) | เท่ากับ | 0 | ฟุต (ft)
|  | มิลลิเมตร (mm) | เท่ากับ | 0 | เมตร (m) | นิ้ว (in) | เท่ากับ | 0 | เมตร (m)
|  | มิลลิเมตร (mm) | เท่ากับ | 0 | เซนติเมตร (cm) | นิ้ว (in) | เท่ากับ | 0 | เซนติเมตร (cm)
|  | มิลลิเมตร (mm) | เท่ากับ | 0 | นิ้ว (in) | นิ้ว (in) | เท่ากับ | 0 | มิลลิเมตร (mm)
|  | มิลลิเมตร (mm) | เท่ากับ | 0 | ฟุต (ft) | นิ้ว (in) | เท่ากับ | 0 | ฟุต (ft)
|  | ฟุต (ft) | เท่ากับ | 0 | เมตร (m)
|  | ฟุต (ft) | เท่ากับ | 0 | เซนติเมตร (cm)
|  | ฟุต (ft) | เท่ากับ | 0 | มิลลิเมตร (mm)
|  | ฟุต (ft) | เท่ากับ | 0 | นิ้ว (in)
ปริมาตร
กรอกข้อมูลเฉพาะช่องสีเหลืองเท่านั้น
|  | ลูกบาศก์เมตร (m^3) | เท่ากับ | 0 | ลิตร (litre) | ลิตร (litre) | เท่ากับ | 0 | ลูกบาศก์เมตร (m^3)
|  | ลูกบาศก์เมตร (m^3) | เท่ากับ | 0 | ลูกบาศก์ ซม. (CC) | ลิตร (litre) | เท่ากับ | 0 | ลูกบาศก์ ซม. (CC)
|  | ลูกบาศก์เมตร (m^3) | เท่ากับ | 0 | ลูกบาศก์ฟุต (ft^3) | ลิตร (litre) | เท่ากับ | 0 | ลูกบาศก์ฟุต (ft^3)
|  | ลูกบาศก์เมตร (m^3) | เท่ากับ | 0 | แกลลอน (US.gal) | ลิตร (litre) | เท่ากับ | 0 | แกลลอน (US.gal)
|  | ลูกบาศก์ ซม. (CC) | เท่ากับ | 0 | ลูกบาศก์เมตร (m^3) | ลูกบาศก์ฟุต (ft^3) | เท่ากับ | 0 | ลูกบาศก์เมตร (m^3)
|  | ลูกบาศก์ ซม. (CC) | เท่ากับ | 0 | ลิตร (litre) | ลูกบาศก์ฟุต (ft^3) | เท่ากับ | 0 | ลิตร (litre)
|  | ลูกบาศก์ ซม. (CC) | เท่ากับ | 0 | ลูกบาศก์ฟุต (ft^3) | ลูกบาศก์ฟุต (ft^3) | เท่ากับ | 0 | ลูกบาศก์ ซม. (CC)
|  | ลูกบาศก์ ซม. (CC) | เท่ากับ | 0 | แกลลอน (US.gal) | ลูกบาศก์ฟุต (ft^3) | เท่ากับ | 0 | แกลลอน (US.gal)
|  | แกลลอน (US.gal) | เท่ากับ | 0 | ลูกบาศก์เมตร (m^3)
|  | แกลลอน (US.gal) | เท่ากับ | 0 | ลิตร (litre)
|  | แกลลอน (US.gal) | เท่ากับ | 0 | ลูกบาศก์ ซม. (CC)
|  | แกลลอน (US.gal) | เท่ากับ | 0 | ลูกบาศก์ฟุต (ft^3)
อัตราไหล
กรอกข้อมูลเฉพาะช่องสีเหลืองเท่านั้น
|  | ลบ.เมตร/วินาที | เท่ากับ | 0 | ลิตร/นาที (LPM)
|  | ลบ.เมตร/วินาที | เท่ากับ | 0 | แกลลอน/นาที (GPM)
|  | ลิตร/นาที (LPM) | เท่ากับ | 0 | ลบ.เมตร/วินาที
|  | ลิตร/นาที (LPM) | เท่ากับ | 0 | แกลลอน/นาที (GPM)
|  | แกลลอน/นาที (GPM) | เท่ากับ | 0 | ลบ.เมตร/วินาที
|  | แกลลอน/นาที (GPM) | เท่ากับ | 0 | ลิตร/นาที (LPM)
กำลัง
กรอกข้อมูลเฉพาะช่องสีเหลืองเท่านั้น
|  | วัตต์ (W) | เท่ากับ | 0 | กิโลวัตต์ (kW)
|  | วัตต์ (W) | เท่ากับ | 0 | แรงม้า (HP)
|  | กิโลวัตต์ (kW) | เท่ากับ | 0 | วัตต์ (W)
|  | กิโลวัตต์ (kW) | เท่ากับ | 0 | แรงม้า (HP)
|  | แรงม้า (HP) | เท่ากับ | 0 | วัตต์ (W)
|  | แรงม้า (HP) | เท่ากับ | 0 | กิโลวัตต์ (kW)

## database
ข้อมูลประกอบที่ใช้ในการคำนวณ
- ค่าสัมประสิทธิ์ตามประเภทท่อ (Hazen-williams Coefficient)
ชนิดของท่อ | ค่าสัมประสิทธิ์
ท่อเหล็ก | 100
ท่อเหล็กกัลวาไนซ์ | 120
ท่อทองแดง ตะกั่ว อลูมิเนียม | 130
ท่อ PVC ท่อพลาสติก | 150
ท่อ PE | 140
ที่มา : https://www.engineeringtoolbox.com/hazen-williams-coefficients-d_798.html
- ความยาวสมมูลของข้อต่อ วาล์ว (Equivalent Length of Pipe for Friction loss in threaded fittings & valves)
ชนิดข้อต่อ และวาล์ว | ความยาวสมมูลของแต่ละท่อ (ฟุต)
| 1/2 นิ้ว | 3/4 นิ้ว | 1 นิ้ว | 1-1/4 นิ้ว | 1-1/2 นิ้ว | 2 นิ้ว | 2-1/2 นิ้ว | 3 นิ้ว | 4 นิ้ว | 5 นิ้ว | 6 นิ้ว
ข้องอ 45 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 4.1 | 5.4 | 6.7 | 8.1
ข้องอ 90 ทั่วไป | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.5 | 4 | 5.2 | 6.2 | 7.7 | 10.1 | 12.6 | 15.2
สามทางไหลแยก (Tee, branch) | 3.1 | 4.1 | 5.3 | 6.9 | 8.1 | 10.3 | 12.3 | 15.3 | 20.1 | 25.2 | 30.3
สามทางไหลตรง (Thru Flow) | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 3.5 | 4.1 | 5.1 | 6.7 | 8.4 | 10.1
Gate Valve | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.7 | 3.4 | 4
Globe Valve | 17.6 | 23.3 | 29.7 | 39.1 | 45.6 | 58.6 | 70 | 86.9 | 114 | 143 | 172
Angle Valve | 7.8 | 10.3 | 13.1 | 17.3 | 20.1 | 25.8 | 30.9 | 38.4 | 50.3 | 63.1 | 75.8
Butterfly Valve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 9.3 | 11.5 | 15.1 | 18.9 | 22.7
Swing Check Valve | 5.2 | 6.9 | 8.7 | 11.5 | 13.4 | 17.2 | 20.6 | 25.5 | 33.6 | 42.1 | 50.5
ที่มา : หนังสือ 2015 National Standard Plumbing Code - Illustrated by The Plumbing-Heating-Cooling Contractors (PHCC)